Provozní řád kořenové čistírny odpadních vod

Obec Zahrádky, okres Jindřichův Hradec.

září 2002

Úvodní list

Investor:			Obec  Zahrádky

378 53  Zahrádky 42

IČO 00666564

Projektant:                       Ing. Zdeněk Jelínek

Dodavatel stavby:  	Agrostaving, spol. s r. o.

Palackého nám. 3

380 01  Dačice

IČO 47217049

DIČ 087 - 47217049

Provozovatel stavby:       Obec Zahrádky

378 53  Zahrádky 42

IČO 00666564

Platnost

provozního řádu:		po dobu platnosti kolaudačního rozhodnutí

Provozní řád

schválen:			kolaudační rozhonutí ŽP 4646/5758 vod/02-675M

ze dne 19. 9. 2002, bod 4 podmínek pro užívání stavby

Seznámení pracovníka obsluhy KČOV s provozním řádem:

……………………….

Vladimír Doskočil

Základní údaje o stavbě:

1)   Popis stavby:

Kořenová čistírna odpadních vod Zahrádky má dva stupně čištění:

- Mechanický stupeň se skládá z:  Odlehčení přívalových vod a česlí

Vírového separátoru

Štěrbinové nádrže

b) Biologický stupeň se skládá z:    Třech kořenových filtrů s horizontální

filtrací

Odpadní vody přitékají na čistírnu odpadních vod gravitačně, jednotnou kanalizací, přes odlehčovací šachtu. V mechanickém stupni čištění jsou zbaveny hrubých nečistot a po předčištění odtékají do vlastních kořenových filtrů. Po biologickém vyčištění odtéká odpadní voda přes sběrnou šachtu a měrnou šachtu do vodoteče.

- Základní parametry KČOV:

Počet připojených ekvivalentních obyvatel                                    300

Denní průtok                                                                                     48 m3 . d-1

Látkové zatížení BSK5                                                                   287mg.l-1

Znečištění na odtoku                                                                       28,7 mg .l-1

Látkové zatížení NL                                                                        172mg . l-1

Znečištění na odtoku                                                                        17,2 mg . l-1

Plocha kořenových polí                                                                  1500 m2

Minimální účinnost podle BSK5                                                     90%

Množství odpadních vod za rok                                                      17 520 m3

Doba zdržení                                                                                     6 dnů

- Objekty  KČOV

  - kanalizační přivaděč

  - ručně stírané česle

  - lapač písku a splavenin

  - štěrbinová nádrž

  - vlastní kořenová pole

  - měrná šachta

  - výústní objekt

- Zdroje odpadních vod

Na kořenovou čistírnu budou přitékat odpadní vody z obce, tedy z provozoven a domácností v podstatě pouze z domácností. Průmyslové, nebo jinak znečištěné vody se v obci nevyskytují. Na kořenové čistírně budou čištěny odpadní vody zhruba od 300 EO. V obci je vybudován vodovod. Odpadní vody budou na čistírnu přiváděny oddílnou kanalizací.

Moje vysvětlení: budou to vody z lihovaru (a nyní i pěstitelské pálenice), se kterým je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě v níž jsou stanoveny limity znečištění vypouštěných odpadních vod (byla to podmínka vodohospodářského povolení); dále z ubytovacích zařízení v obci (turistická ubytovna a ubytování v soukromí) a stravovacích zařízení (kuchyně MŠ a ubytovny, hospoda, v budoucnosti jistě více), pekárny, autoopravny atp.

# Pokyny pro provoz a údržbu

- Ručně stírané česle:

Obsluha pravidelně, dle potřeby, nejméně však 1x týdně stírá česle a shrabky ukládá na mezideponii shrabků. Tento materiál se po naplnění kapacity mezideponie odváží. Mezideponie bude tvořena plastovou nádobou velikosti popelnice na domovní odpad.

- Lapač písku a splavenin:

Obsluha pravidelně, dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc čistí lapač písku od zachyceného materiálu. Tento materiál odváží na mezideponii a po naplnění její kapacity se materiál odváží.

- Štěrbinová nádrž:

Obsluha pravidelně mechanicky čistí štěrbiny ve všech žlabech, stírá vsplývavý kal a jiné plovoucí nečistoty, které ukládá na mezideponii. Dále pravidelně měří množství kalu ve štěrbinové nádrži. Kal ve štěrbinové nádrži nesmí stoupnout výše než 50cm pod štěrbinu žlabu. Štěrbinová nádrž je proto pravidelně odkalována pomocí fekálního vozu a kaly jsou dle uzavřené smlouvy odváženy na vhodné zemědělské pozemky.

Zapracování štěrbinové nádrže se provádí po naočkování vyhnilým kalem, nebo postupným zatěžováním.

Můj dotaz: opravdu na zemědělské pozemky?

- Kořenové filtry:

Obsluha průběžně sleduje úroveň hladiny čištěné vody ve filtru, kontroluje nastavení odtokových hadic ve sběrných šachtách, dle potřeby  pomocí těchto hadic reguluje hladinu vody v jednotlivých filtrech. Při běžném provozu udržuje tuto hladinu zhruba 10cm pod povrchem filtru. Dále obsluha provádí vizuelní kontrolu polí, zda nedochází k povrchovému toku čištěné vody, který je nežádoucí.

- Bahenní rostliny:

Po výsadbě rostlin obsluha kontroluje růst a rozvoj vysazených rostlin, průběžně likviduje plevelné druhy. Po zapojení porostu doporučujeme první  rok nadzemní biomasu nesklízet. Třetí vegetační sezónu se začne porost sklízet vždy v předjaří, většinou koncem února , nebo začátkem března. Sklízí se pomocí křovinořezu a vynáší se z kořenového pole ručně. Do polí nemůže vjíždět žádná mechanizace.

Pokyny pro provoz KČOV v zimním období a za mimořádných okolností.

1) Provoz v zimním období

- Při normálním průběhu zimy je KČOV dostatečně izolována proti promrznutí uschlou biomasou bahenních rostlin. V případě extremních, dlouho trvajících mrazů obsluha zvýší hladinu vody v polích o20 cm nad povrch filtrů, kde nechá tuto hladinu zamrznou a pak zaklesne hladina vody 30 cm pod povrch filtru, 50 cm vzduchová vrstva spolehlivě filtry odizoluje.

- Před příchodem zimního období se odpustí ze štěrbinové nádrže větší množství kalu, aby se získal dostatečný sedimentační prostor na zimní období. Minimální výška kalu ve štěrbinové nádrži nesmí klesnout pod  20 cm.

2) Provoz během povodní

- v koncové sběrné šachtě na odtoku ČOV otočí obsluha odtokové potrubí do svislé polohy tak, aby mohla voda rychle odtékat

- uzavře průtokový otvor v odlehčovací komoře tak, aby odlehčení před přítokem na KČOV bylo maximální

- v případě povodně zajistí obsluha potřebné činnosti za účasti druhé náležitě pověřené osoby

3) Provoz při havárii na kanalizační síti

- vniknou-li do kanalizace toxické nebo ropné látky je třeba před nimi ochránit kořenové filtry. Obsluha v tomto případě uzavře hradítkem štěrbinovou nádrž. V případě, že se odpadní voda s kontaminantem nezachytí ve štěrbinové nádrži, zachytí jej obsluha v prvním kořenovém poli tak, že kontaminovanou vodu  nepropustí mimo toto pole.  Další postup likvidace kontaminantu určí zástupce VH orgánu s ohledem na druh a vlastnosti nebezpečné látky. Veškeré havarijní stavy na kanalizaci a ČOV hlásí provozovatel nejrychlejším způsobem okresnímu úřadu - vodohospodářskému orgánu.

Telefonní spojení OkrÚ: v pracovní době – 0331/350 333

mimo pracovní dobu – 0601/274 547

Pokyny pro sledování a kontrolu ČOV

1) Obsluha pravidelně provádí

## Meteorologická a hydrologická sledování

- teploty odpadní vody na přítoku a odtoku ČOV (1x denně)

- maximální a minimální denní teploty

- denní množství srážek

- měření množství vyčištěné odpadní vody na Thompsonově měrném přepadu

## Sledování zachycených hmot

- měření množství kalu ve štěrbinové nádrži

- Sledování zachycených sedimentů na česlích a ve štěrbinách jednotlivých žlabů ve štěrbinové nádrži

2) Laboratorní kontrola

V období zkušebního provozu KČOV bude čistící proces kontrolován odběry směsných vzorků odpadních vod na odtoku z čistírny. Směsné vzorky budou odebírány po dobu 8 hodin v jednohodinových intervalech. Odběrem vzorků musí být zastiženo jednodenní přítokové maximum.

ČSN 757241 uvádí jako charakteristické ukazatele odpadních vod ze sídlišť následující:

pH				reakce vody

NL + ZŽ			nerozpuštěné látky včetně ztráty žíháním

RL + ZŽ			rozpuštěné látky

Cl				chloridy

EL				extrahované látky

PAL A			aniontové

b - N				bilance dusíku

P				fosfor

NH				nepolární uhlovodíky

CHSK /o/			chemická spotřeba kyslíku

BSK5				biochemická spotřeba kyslíku na 5 dní

Povinný rozsah sledovaných ukazatelů včetně limitních hodnot a četnost odběrů je určen v povolení VH orgánu k vypouštění odpadních vod z ČOV.

Kromě povinného rozsahu sledovaných ukazatelů na odtoku ČOV bude provozovatel během zkušebního provozu zjišťovat hodnoty vybraných ukazatelů na přítoku ČOV, zejména BSK5 a NL za účelem ověření projektované účinnosti dle těchto ukazatelů. Zkušební provoz bude zakončen 24 hod. sledováním ČOV, které budou spolu s dalšími výsledky podkladem k vyhodnocení zkušebního provozu kořenové čistírny /viz. příloha 2/.

Pracovník obsluhy ČOV vede podrobně záznamy o všech vykonaných pracích v provozním deníku. Do deníku zapisuje výsledky všech měření a sledování včetně záznamů o provedených odběrech vzorků vody.

Ustanovení obsluhy

Pro obsluhu kořenové čistírny se počítá s jedním pracovníkem, který musí být osobou znalou nebo poučenou. Vzhledem k tomu, že chod ČOV je nepřetržitý a vyžaduje průběžný každodenní dohled, počítá se s tím, že pracovník obsluhy bude docházet na ČOV 2x denně při celkové délce úvazku 4 hodiny denně. Ve dnech odběru vzorků bude přítomnost obsluhy na ČOV podřízena této činnosti.

Je nutné, aby provozovatel počítal s náhradou obsluhovatele při čerpání dovolené, případně v době nemoci apod.

Doporučuje se provozovateli řídit se “Zásadami pro obsluhu některých zdravotně vodohospodárných zařízení jedním pracovníkem”, které vydalo MLVH v roce 1968 /vydavatelství ŘVT Praha/.

Můj dotaz: opravdu tam musí být 4 hod. denně? Na to nemáme peníze.

Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

1) Bezpečnostní zásady:

Rizika a nebezpečí při obsluze čistírny:

- Riziko infekce - toto nebezpečí nesmí zaměstnanci podceňovat, zejména v části čistírny, kde pracují s kalem a s ostatními materiály, nesenými odpadní vodou

- Úrazy vzniklé mechanickou příčinou - klopýtnutím, uklouznutím, pádem s výšky, poranění řezná, bodná a tržná

- Úrazy způsobené třetí osobou

2) Povinnosti provozovatele čistírny

- Organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ČOV, zejména odborným dozorem, pravidelnými prohlídkami provozovaného zařízení a zajišťování školení bezpečnosti a hygieny práce.

- Vybavovat zaměstnance potřebnými ochrannými pomůckami, ochranným oděvem, prádlem a obuví

- Zajišťovat okamžité odstraňování závad na ČOV, které by ohrožovaly bezpečnost a hygienu práce

- Dbát o včasné preventivní očkování proti tetanu, tyfu a paratyfu trojvakcínou, která je na tomto pracovišti povinná

- Umožňovat zaměstnancům pravidelné lékařské prohlídky

- Instruovat každého nového zaměstnance ČOV o bezpečnosti a hygieně na pracovišti, o telefonních číslech požární ochrany, lékaře a policie

- Vést pro každého zaměstnance tzv. zápisník bezpečnosti práce, do kterého je zaznamenávána každá instruktáž, školení, úrazy a přestupky proti bezpečnosti a hygieně práce.

- Pravidelně kontrolovat deník bezpečnosti práce, který se umístí na ČOV a do kterého zapisuje obsluhovatel všechny závady, týkající se bezpečnosti práce, úrazy, poranění.

- Sepisovat včas se zaměstnancem, který utrpěl úraz protokol a záznam o úrazu.

3) Základní povinnosti zaměstnance /obsluhy KČOV/

Zaměstnanec pracující na čistírně odpadních vod je vystaven nebezpečí a několika rizikům, která jsou dána samotným charakterem pracoviště. Z tohoto důvodu musí vykonávat všechny práce tak, aby zdraví či život svůj nebo jiných pracovníků chránil a nepoškodil jemu svěřené zařízení.

Bezpečně musí dbát a řídit se:

- Bezpečnostními a hygienickými zásadami

- Zásadami pro provoz vlastní čistírny

- Manipulačními předpisy pro všechna zařízení včetně předpisů ČSN k jednotlivým zařízením

- Protipožárními předpisy

- Nařízením, které obdrží od svého nadřízeného nebo od kontrolních orgánů a revizních orgánů

4) Práce, které nesmí provádět osamocený pracovník

- Sestupovat do šachet, jímek, nádrží, žlabů, kde je nebezpečí udušení, otravy, pádu a utopení

- Vystupovat na vyvýšené objekty, kde výstup vyžaduje jištění dalším pracovníkem podobně jako v předchozím bodě

- Pracovat nad nádržemi, jímkami, žlaby bez řádného zajištění pracovní plošinou a bezpečnostním pásem

- Manipulovat otevřeným světlem, ohněm, kouřit ve všech objektech, kde je monost tvorby bioplynu, zejména v šachtách a všech podzemních objektech

- Zaměstnanec si musí uvědomit, že při nedodržení předpisů, pracovních postupů a při hrubé nedbalosti nese zodpovědnost za zavinění či utrpěný úraz osobně

5) Hygienické zásady

- Povinností obsluhovatele ČOV je podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám, preventivnímu očkování a vstupní lékařské prohlídce.

- Po každé práci na zařízeních, kterými protéká odpadní voda nebo čistírenský kal, je nutné si umýt ruce desinfekčním mýdlem a 2 % roztokem chloraminu

- Po ukončení směny provede hygienickou očistu

- Kouření a jídlo je povoleno pouze po důkladném umytí rukou

- V pracovní době je zakázáno užívat alkoholických nápojů,  dále je zakázáno užívat léků, které působí na nervový systém

- Odevzdává pravidelně 1 x za 14 dní ochranný oděv a prádlo do prádelny oděvů

- Nepoužívá šatnových skříní na čisté šatstvo pro odkládání ochranných oděvů

- Před jídlem oblékne přes pracovní oděv čistý pracovní plášť

Inventář a zařízení ČOV

Nářadí a pomůcky pro obsluhu ČOV jsou uloženy v místnosti obsluhy provozovatele na Obecním úřadu. Zde jsou k dispozici: stůl, psací potřeby, teploměr, odběrné nádoby a nářadí na údržbu  ČOV.

Moje vysvětlení: na OÚ jistě ne, tam už místo nemáme, bude to v jiné budově a nemusíme se snad vázat řádem na to, ve které?.

Závěr

Tento provozní řád včetně příloh bude uložen v místnosti obsluhy.

Obsluhovatel bude řádně seznámen se zásadami pro provoz a údržbu, které bude dodržovat, s technologií čištění i s celým provozem čistírny a rovněž s provozním řádem.